BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ HÓA LỎNG

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu trang bị, phạm vi áp dụng |  |  |  |  |
| - | HFC-227ea |  | Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng Nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác. | Đ 1 TCVN 7161-9:2024 |  |
| - | FK-5-1-12 |  | Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12 hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 34,5 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ | Điều 1 TCVN 7161-5:2021 |  |
| 2 | Lựa chọn chất chữa cháy (xem xét sự phù hợp) |  | Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Nước; Phun tia; ++; -; -; -; -. Phun sương; ++; +; -; -; +(1). Chất chữa cháy gốc nước; Phun tia; +++; +++; -; -; -. Phun sương; +++; +++; -; -; ++(1). Bọt; Bội số nở thấp; ++; ++; -; -; -. Bội số nở trung bình; +; ++; -; -; -. Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Bọt; Bội số nở cao; +; +; -; -; -. Bọt chứa flo; ++; +++; -; -; -. Khí; Khí CO2, Nitơ; +; +; +; -; +++. Khí Freon (2); +; ++; +; -; ++. Aerosol (Sol-khí); ++; ++; ++; -; ++. Bột; ++; +++; +++; +++; ++. (1) Tuân thủ các yêu cầu an toàn điện. (2) Khí Freon là các khí chữa cháy có thành phần chlorofluorocarbon hoặc hydrofluorocarbon như: HFC-227ea, FK-5-1-12… CHÚ THÍCH: Dấu “+++” Chữa cháy rất hiệu quả. Dấu “++” Chữa cháy hiệu quả. Dấu “+” Chữa cháy hiệu quả thấp Dấu “-” Chữa cháy không thích hợp. Khi nhà, công trình, gian phòng, khu vực có từ hai chất chữa cháy hiệu quả thấp hoặc hiệu quả hoặc rất hiệu quả trở lên thì được phép lựa chọn một trong các chất chữa cháy này nhằm hạn chế việc hư hại các thiết bị, máy móc trong khu vực bảo vệ do chất chữa cháy gây ra. Không được sử dụng chất chữa cháy mà các chất này có thể gây ra phản ứng hóa học với chất có trong khu vực bảo vệ dẫn đến cháy, nổ.. | Bảng 2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 3 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Vị trí đặt bình khí |  | Các bình chứa phải được đặt càng gần với khu vực được bảo vệ càng tốt, nên ưu tiên đặt ngoài khu vực bảo vệ. Các bình chứa chỉ có thể được bố trí bên trong khu vực được bảo vệ nếu có thể giảm tới mức thấp nhất các nguy hiểm do cháy nổ gây ra | Đ 6.2.3.3 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Đường ống |  | Phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy Không được sử dụng ống gang và ống phi kim loại trừ khi được chấp thuận đạt thử nghiệm áp suất làm việc Các ống mềm (bao gồm cả các đầu nối) phải được làm bằng vật liệu đã được chấp nhận và phải thích hợp để làm việc ở áp suất cho trước của khí chữa cháy và ở các nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất | Đ 6.3.2.1 TCVN 7161-1:2022 Đ 6.3.2.2 TCVN 7161-1:2022 Đ 6.3.2.3 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Van xả áp |  | Trong các hệ thống mà chỗ lắp van có các đoạn ống đóng kín thì các đoạn ống đó phải được trang bị như sau: a) bộ phận báo về việc có khí chữa cháy bị giữ ở trong ống; b) phương tiện để thông khí an toàn bằng tay; c) van tự động xả khí để giảm áp | Đ 6.3.1.3 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Vận hành |  |  |  |  |
| + | Tự động |  | Các hệ thống tự động phải được điều khiển bởi sự phát hiện cháy tự động và kích hoạt các cơ cấu thích hợp cho hệ thống chữa cháy, sự cố cháy và cũng phải được trang bị các cơ cấu vận hành bằng tay. Khi sử dụng hai hoặc nhiều bộ phát hiện, như là các đầu báo khói hoặc lửa thì hệ thống chỉ nên vận hành sau khi đã nhận được các tín hiệu từ hai bộ phát hiện | Đ 6.4.3.1 TCVN 7161-1:2022 |  |
| + | Bằng tay |  | Phải có phương án vận hành bằng tay đối với hệ thống chữa cháy bằng một bộ điều khiển đặt ở bên ngoài khu vực được bảo vệ hoặc liền kề với lối ra chính từ khu vực này. Ngoài cơ cấu vận hành tự động, hệ thống chữa cháy phải có các trang bị sau: a) Một hoặc nhiều cơ cấu vận hành bằng tay đặt cách xa các bình chứa; b) Một cơ cấu điều khiển bằng tay để điều khiển trực tiếp bằng cơ khí đối với hệ thống hoặc một thiết bị điều khiển bằng tay dùng điện, trong đó thiết bị giám sát tình trạng nguồn cung cấp điện và báo tín hiệu khi nguồn điện không đảm bảo. Vận hành bằng tay phải làm cho các van kích hoạt tự động thích hợp hoạt động đồng thời để xả và phân phối khí chữa cháy. | Đ 6.4.3.2 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | An toàn và cảnh báo |  | a) Cơ cấu làm trễ thời gian: - Đối với khu vực mà thời gian trễ không làm tăng nguy hiểm đáng kể đến con người và tài sản thì các hệ thống chữa cháy phải được trang bị tín hiệu báo động trước khi phun với độ trễ thời gian đủ để cho phép sơ tán người; - Cơ cấu làm trễ thời gian chỉ được sử dụng để sơ tán người hoặc để chuẩn bị cho việc phun khí chữa cháy. d) Cửa mở ra ngoài có cơ cấu tự đóng có thể mở từ bên trong; e) Các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng và âm thanh bên trong khu vực bảo vệ tại các cửa ra vào và các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng bên ngoài khu vực được bảo vệ, phải hoạt động cho tới khi khu vực được bảo vệ đã an toàn; f) Các tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn thích hợp | Đ 5.3 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Giám sát và điều khiển các hệ thống khác |  | Trường hợp hệ thống báo cháy dùng để điều khiển kích hoạt hệ thống chữa cháy thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh hoặc 2 địa chỉ khác nhau. Cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi và dây tín hiệu nối từ các đầu báo cháy trong hệ thống báo cháy dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động là loại chịu nhiệt cao (cáp, dây tín hiệu chống cháy có thời gian chịu lửa 30 min). Cho phép sử dụng cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi là loại cáp thường nhưng phải có biện pháp bảo vệ khỏi sự tác động của nhiệt ít nhất trong thời gian 30 min. | Đ 5.13.1 TCVN 7568-14:2025 Đ 5.13.1 TCVN 7568-14:2025 |  |
| - | Thời gian xả khí |  | Việc phun khí chữa cháy hóa lỏng phải được hoàn thành càng nhanh càng tốt để dập tắt đám cháy và hạn chế sự tạo thành các sản phẩm phân hủy. Không để xảy ra trường hợp mà thời gian phun quy định để đạt tới 95 % nồng độ thiết kế vượt quá 10 s ở 20 °C hoặc theo yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền. Khoảng thời gian phun khí chữa cháy được định nghĩa là thời gian cần thiết để đầu phun phun được 95 % khối lượng yêu cầu của khí chữa cháy để đạt tới nồng độ thiết kế ở 20 °C. Đối với các khí chữa cháy hóa lỏng, khoảng thời gian này có thể xấp xỉ với khoảng thời gian từ lúc bắt đầu xuất hiện của chất lỏng tại đầu phun cho đến khi chất được phun ra chủ yếu là khi. Các tính toán về lưu lượng được thực hiện theo 7.3 hoặc tài liệu hướng dẫn của các hệ thống được chế tạo sẵn đã được phê duyệt để chứng minh sự tuân thủ khoảng thời gian phun này. | Đ 7.9.1.1 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Thời gian duy trì |  | Phải xác định khoảng thời gian trong đó nồng độ dập tắt sẽ được duy trì bên trong khu vực được bảo vệ (thời gian duy trì). Thời gian duy trì đã định trước phải được xác định bằng thử nghiệm quạt ở cửa được quy định trong Phụ lục E hoặc thử nghiệm phun hoàn toàn dựa trên các chuẳn cứ sau: a) Nồng độ trong khu vực bảo vệ phải đạt nồng độ thiết kế tại lúc bắt đầu của thời gian duy trì. b) Nồng độ khí chữa cháy ở độ cao 10 %, 50 % và 90 % của khu vực bảo vệ không được nhỏ hơn 85 % nồng độ thiết kế tại lúc kết thúc thời gian duy trì. c) Thời gian duy trì không được nhỏ hơn 10 min, nếu không có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. | Đ 7.8.2 TCVN 7161-1:2022 |  |
| - | Yêu cầu điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Các hệ thống thông gió cưỡng bức phải dừng hoặc ngắt tự động nếu hoạt động của chúng ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của hệ thống chữa cháy hoặc làm cho đám cháy lan rộng. Các hệ thống thông gió cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho phép không phải dừng lại khi hệ thống chữa cháy hoạt động, khi đó phải tính thêm lượng khí chữa cháy để duy trì nồng độ thiết kế đối với khoảng thời gian bảo vệ qui định. | Đ 7.4.3 TCVN 7161-1:2022 |  |
| 4 | Cung cấp khí chữa cháy |  |  |  |  |
| 4.1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Dự trữ | Lưu ý: Trường hợp sử dụng 01 cụm bình khí chữa cháy cho từ 02 khu vực trở lên (sử dụng van chọn vùng) thì yêu cầu dự trữ 100% | Khi có yêu cầu, lượng dự trữ phải là bội số của lượng cung cấp chính theo qui định của cơ quan có thẩm quyền (yêu cầu dự trữ 100% khi sử dụng cụm bình cho nhiều khu vực bảo vệ) | Đ 6.2.1.2 TCVN 7161-1:2022 |  |
| 4.2 | Yêu cầu riêng |  |  |  |  |
| - | Lượng khí HFC-227ea |  | Trong đó: T là nhiệt độ (°C); nghĩa là nhiệt độ thiết kế trong khu vực nguy hiểm; S là thể tích riêng (m3/kg); thể tích riêng của hơi quá nhiệt HFC-227ea tại áp suất 1,013 bar có thể xác định gần đúng theo công thức: S = k1 + k2T trong đó: k1 = 0,1269; k2 = 0,000513 c là nồng độ (%), nghĩa là nồng độ | Đ 4.2 TCVN 7161-9:2024 |  |
| - | Lượng khí FK-5-1-12 |  | - m/V là yêu cầu về khối lượng của khí chữa cháy trên một đơn vị thể tích (kg/m3), nghĩa là khối lượng khí cần thiết m tính bằng kilôgam cho một mét khối thể tích được bảo vệ V để tạo ra nồng độ yêu cầu ở nhiệt độ quy định; - V là thể tích của khu vực nguy hiểm (m3); nghĩa là thể tích được bao che trừ đi thể tích các cấu kiện cố định không thấm khí chữa cháy; - S là thể tích riêng (m3/kg); thể tích riêng của hơi quá nhiệt FK-5-1-12 ở áp suất 1,013 bar có thể xác định gần đúng theo công thức S = k1 + k2T; trong đó: k1 = 0,0664; k2 = 0,000274; - c là nồng độ (%), nghĩa là nồng độ theo thể tích của FK-5-1-12 trong không khí ở nhiệt độ xác định và áp suất tuyệt đối 1,013 bar. | Đ 4.2 TCVN 7161-6:2021 |  |